## Oversikt
100 NYE 50 MW-DATASENTRE I TILLEGG TIL DAGENS 112 – MULIGHETER, KONSEKVENSER OG KRAV
Nøkkeltall. Endre input i arket Forutsetninger.
Nøkkeltall | Verdi | Enhet | Se ark
HVA KREVES
Ny tilknytningseffekt | 5000 | MW | Krav
Nytt strømforbruk | 30.66 | TWh/år | Krav
Tomteareal | 5000 | mål | Krav
Sum investering | 515 | mrd NOK | Krav
Dieselreserve | 5000 | MW | Krav
Tid til drift (trafo/bygg) | 3 | år | Krav
KONSEKVENSER
Kraftbalanse etter utbygging | -15.66 | TWh/år | Konsekvenser
Ny produksjon som kreves | 15.66 | TWh/år | Konsekvenser
… tilsvarer gasskraftverk (Kårstø) | 5.0075 | stk | Konsekvenser
… CO₂ fra gasskraft | 5.481 | Mt/år | Konsekvenser
Underskudd som ikke dekkes av import | 0 | TWh/år | Konsekvenser
Andel av norsk forbruk | 21.9% | andel | Konsekvenser
Andel av norsk topplast | 20% | andel | Konsekvenser
Datasenterforbruk totalt etter utbygging | 33.96 | TWh/år | Konsekvenser
Sentre «til eksport» | 96 | stk | Konsekvenser
Prisøkning strøm – lavt anslag | 18.396 | øre/kWh | Strømpris
Prisøkning strøm – høyt anslag | 43.3216 | øre/kWh | Strømpris
Husholdning – merkostnad (høyt) | 6931.4483 | NOK/år | Strømpris
Hele Norge – merkostnad (høyt) | 60.6502 | mrd NOK/år | Strømpris
MULIGHETER
Driftsarbeidsplasser | 7000 | årsverk | Muligheter
Byggearbeidsplasser (midlertidig) | 30000 | årsverk | Muligheter
Eiendomsskatt til kommunene | 1802.5 | MNOK/år | Muligheter
Lønnsmasse | 5600 | MNOK/år | Muligheter
Gjenvinnbar overskuddsvarme | 9198 | GWh/år | Muligheter
HOVEDBUDSKAP
100 nye sentre bruker 31 TWh/år – 10 ganger dagens datasenterforbruk, og 22 % av alt norsk strømforbruk.
Kraftoverskuddet på 15 TWh forsvinner – det kreves 16 TWh ny produksjon – 5 gasskraftverk på Kårstø-størrelse – eller import.
Bare 4 av 100 sentre dekker Norges modellbehov – 96 % er eksport av datakraft.
Strømprisen kan øke 18–43 øre/kWh – 6 931 kr/år for en enebolig og 61 mrd kr/år for hele Norge.

## Forutsetninger
FORUTSETNINGER – 100 NYE 50 MW-DATASENTRE I TILLEGG TIL DAGENS 112
Blå tall på gul bakgrunn er input. Alle andre ark regner automatisk fra disse cellene.
Parameter | Verdi | Enhet | Merknad / kilde
DAGENS SITUASJON
Registrerte datasentre i Norge | 112 | stk | Nkom, per 31.08.2026
Faktisk strømforbruk datasentre 2025 | 3.3 | TWh/år | NVE, publisert 22.06.2026
Norsk kraftproduksjon normalår | 155 | TWh/år | Ca.-verdi NVE/SSB – juster ved behov
Norsk kraftforbruk (alle sektorer) | 140 | TWh/år | Ca.-verdi NVE/SSB – juster ved behov
Norsk maksimallast (topplast vinter) | 25000 | MW | Ca.-verdi Statnett – juster ved behov
NYTT SCENARIO
Nye datasentre | 100 | stk | Scenario
Effekt per nytt senter | 50 | MW | Filipstad-eksempel (TK 31.08.2026)
Brukstid | 70% | andel | NVE: 70 % i full drift
Timer per år | 8760 | timer | Konstant
Norges modellbehov – antall 50 MW-sentre | 4 | stk | Vår behovskalkyle (plakat). NB: 4 × 50 MW = 1,2 TWh er lavere enn dagens faktiske 3,3 TWh – vurder 8–15
AREAL OG TOMT
Bygningsareal per senter | 15000 | m² | Modellantakelse (plakat)
Tomt per senter | 50 | mål | Filipstad ønsker 20–200 mål
Avstand til boligbebyggelse | 500 | m | Filipstad-krav (støy)
ARBEIDSPLASSER
Driftsansatte per senter | 70 | årsverk | Plakat: 70. Filipstad: 2 per MW = 100
Byggearbeidsplasser per senter (årsverk i byggeperioden) | 300 | årsverk | Modellantakelse – midlertidig
Gjennomsnittlig årslønn | 800000 | NOK | Modellantakelse
Ønsket boradius for ansatte | 10 | km | Filipstad-ønske
INVESTERING OG NETT
Investering per MW (bygg + teknisk) | 100 | MNOK/MW | Modellantakelse. Internasjonalt 8–12 MUSD/MW for AI-sentre
Nettilknytning og trafo per senter | 150 | MNOK | Modellantakelse – avklares med nettselskap
Leveringstid trafo | 3 | år | Filipstad: «flere år»
Byggetid per senter | 3 | år | Modellantakelse
RESERVEKRAFT (DIESEL)
Reservekapasitet i andel av effekt | 100% | andel | Filipstad: dieselaggregat for reservedrift
Drivstofflager – timer full drift | 48 | timer | Modellantakelse
Strøm per liter diesel | 3.5 | kWh/l | Ca. 35 % virkningsgrad
CO₂ per liter diesel | 2.68 | kg/l | Standard utslippsfaktor
KOMMUNALE INNTEKTER OG VARME
Eiendomsskattesats | 0.7% | andel | Maks 7 promille (eigedomsskattelova)
Takstgrunnlag i andel av investering | 50% | andel | Modellantakelse
Gjenvinnbar overskuddsvarme | 30% | andel | Modellantakelse – andel av strømforbruk som kan nyttes som varme
Strømpris (referanse) | 0.6 | NOK/kWh | Modellantakelse – juster
GASSKRAFT SOM ERSTATNING (KÅRSTØ-REFERANSE)
Effekt per gasskraftverk | 420 | MW | Kårstø (Naturkraft) 2007–2014, revet 2017–18
Brukstid gasskraftverk | 85% | andel | Grunnlast – modellantakelse
Virkningsgrad gasskraft (CCGT) | 58% | andel | Moderne kombikraftverk
CO₂ per kWh gasskraft | 0.35 | kg/kWh | Uten CO₂-fangst
Norske klimagassutslipp totalt | 46 | Mt CO₂e/år | Ca.-verdi SSB 2024 – juster
Energiinnhold naturgass | 10.5 | TWh/mrd Sm³ | Ca. 10,5 kWh per Sm³
Norsk gasseksport | 120 | mrd Sm³/år | Ca.-verdi – juster
Investering per MW gasskraft | 12 | MNOK/MW | Modellantakelse (ca. 1 MEUR/MW)
IMPORT VIA KABLER
Samlet importkapasitet utenlandskabler | 9000 | MW | Ca.: Sverige, Danmark, NorNed, NordLink, NSL, Finland – juster
Realistisk importandel av kapasitet | 50% | andel | Modellantakelse – kablene er ikke fulle inn hele året

## Krav
HVA KREVES FOR Å BYGGE 100 NYE 50 MW-DATASENTRE
Per senter og totalt. Alle tall beregnes fra Forutsetninger.
Krav | Per senter | Totalt (100) | Enhet | Merknad
KRAFT
Tilknytningseffekt | 50 | 5000 | MW | Krever 132 kV-tilknytning per senter – Statnett/regionalnett
Årlig strømforbruk | 0.3066 | 30.66 | TWh/år | 70 % brukstid
Nettilknytning og trafo – kostnad | 150 | 15000 | MNOK | Modellantakelse
Leveringstid trafo | 3 | 3 | år | Avklares tidlig med energiverket
TOMT OG AREAL
Bygningsareal | 15000 | 1500000 | m²
Tomt | 50 | 5000 | mål | Filipstad: 20–200 mål, helst nedlagt industri
Tomt | 0.05 | 5 | km²
Buffersone rundt tomt (sirkel, r = 500 m) | 0.7854 | 78.5398 | km² | Areal uten boligbebyggelse – regnet som sirkel
FOLK
Driftsansatte | 70 | 7000 | årsverk | Plakat 70 / Filipstad 100
Byggearbeidsplasser (midlertidig) | 300 | 30000 | årsverk | I byggeperioden
Boliger innen 10 km (1 per ansatt) | 70 | 7000 | boliger | Filipstad ønsker ansatte innen 10 km
INVESTERING
Bygg og teknisk | 5000 | 500000 | MNOK
Nett og trafo | 150 | 15000 | MNOK
Sum investering | 5150 | 515000 | MNOK
Sum investering | 5.15 | 515 | mrd NOK | Til sammenligning: statsbudsjettet ca. 2 000 mrd
RESERVEKRAFT
Dieselaggregat | 50 | 5000 | MW
Drivstofflager | 685714.2857 | 68571428.5714 | liter | Ved full drift i lagertimene
Drivstofflager | 685.7143 | 68571.4286 | m³
CO₂ ved full tømming av lager | 1837.7143 | 183771.4286 | tonn | Én full nødkjøring
TID
Byggetid | 3 | 3 | år | Trafo er ofte kritisk linje

## Konsekvenser
KONSEKVENSER FOR KRAFTSYSTEM, NATUR OG SAMFUNN
Konsekvens | Verdi | Enhet | Merknad
KRAFTBALANSE
Kraftoverskudd i dag (produksjon − forbruk) | 15 | TWh/år | Normalår
Nytt forbruk fra 100 sentre | 30.66 | TWh/år
Kraftbalanse etter utbygging | -15.66 | TWh/år | Negativt = netto import eller ny produksjon
Ny produksjon som kreves for å beholde dagens balanse | 15.66 | TWh/år
… tilsvarer gasskraftverk (Kårstø-størrelse) | 5.0075 | stk | Kårstø ble bygget 2007 og revet 2017–18
… gassforbruk i kraftverkene | 2.5714 | mrd Sm³/år
… i andel av norsk gasseksport | 2.143% | andel
… CO₂-utslipp fra gasskraften | 5.481 | Mt CO₂/år | Uten fangst
… i andel av norske utslipp i dag | 11.92% | andel
… investering gasskraft | 25.2377 | mrd NOK
Alternativ: import via kabler – timer med full import | 1740 | timer/år | Av 8 760 timer
Realistisk importkapasitet | 39.42 | TWh/år | Ved antatt importandel
Underskudd som ikke dekkes av import | 0 | TWh/år | Positivt tall = rasjonering eller ny produksjon
Nytt datasenterforbruk i andel av norsk forbruk | 21.9% | andel
Datasenterforbruk totalt (dagens + nye) | 33.96 | TWh/år
Vekst i datasenterforbruk | 10.2909 | x | Ganger dagens
Ny tilknytningseffekt i andel av maksimallast | 20% | andel | Ved 5 000 MW: 1/5 av norsk topplast
STRØMPRIS
Verdi av nytt forbruk til referansepris | 18.396 | mrd NOK/år | Omsetning kraft – ikke prisvirkning
Prisvirkning | Kvalitativ |  | Økt etterspørsel på 20–30 TWh gir varig høyere sørnorsk pris. Ordfører Pedersen: «litt dyrere strøm»
EKSPORT VS EGET BEHOV
Sentre til eget behov (modell) | 4 | stk
Sentre «til eksport» av datakraft | 96 | stk
Andel eksport | 96% | andel
Strøm til eksportsentre | 29.4336 | TWh/år
NATUR OG AREAL
Tomteareal totalt | 5 | km²
Buffersoner totalt (500 m) | 78.5398 | km² | Overlapp ikke medregnet
Tilsvarer fotballbaner (tomt) | 700.2801 | stk | 7 140 m² per bane
SAMFUNN
Driftsarbeidsplasser | 7000 | årsverk
Arbeidsplasser per TWh | 228.3105 | årsverk/TWh | Til sammenligning gir kraftkrevende industri typisk flere
Dieselreserve totalt | 5000 | MW | Lokal støy, utslipp og lagring
Diesellager totalt | 68571.4286 | m³

## Muligheter
MULIGHETER OG LOKALE INNTEKTER
Per senter og totalt – per år i drift.
Mulighet | Per senter | Totalt (100) | Enhet | Merknad
KOMMUNALE INNTEKTER
Eiendomsskatt | 18.025 | 1802.5 | MNOK/år | Takst × sats – modellantakelser
Lønnsmasse driftsansatte | 56 | 5600 | MNOK/år
Anslått skatt på lønn (30 %) | 16.8 | 1680 | MNOK/år | Grov andel – fordeles stat/kommune
BYGGEPERIODEN
Investering i kommunen | 5150 | 515000 | MNOK | Engangs
Byggearbeidsplasser | 300 | 30000 | årsverk | Midlertidig
OVERSKUDDSVARME
Gjenvinnbar varme | 91.98 | 9198 | GWh/år | Til fjernvarme, oppdrett, veksthus
Tilsvarer eneboliger (20 000 kWh/år) | 4599 | 459900 | boliger
VERDISKAPING
Kraftkjøp lokalt | 183.96 | 18396 | MNOK/år | Omsetning for kraftselskapet
SUM ÅRLIGE LOKALE INNTEKTER (eiendomsskatt + lønn) | 74.025 | 7402.5 | MNOK/år

## Sensitivitet
SENSITIVITET – STRØMFORBRUK (TWh/år) VED ULIKT ANTALL OG STØRRELSE
Rader: antall nye sentre. Kolonner: MW per senter. Blå tall kan endres.
Antall \ MW | 25 | 50 | 75 | 100 | 150
10 | 1.533 | 3.066 | 4.599 | 6.132 | 9.198
25 | 3.8325 | 7.665 | 11.4975 | 15.33 | 22.995
50 | 7.665 | 15.33 | 22.995 | 30.66 | 45.99
75 | 11.4975 | 22.995 | 34.4925 | 45.99 | 68.985
100 | 15.33 | 30.66 | 45.99 | 61.32 | 91.98
KRAFTBALANSE ETTER UTBYGGING (TWh/år) – negativt = underskudd
Antall \ MW | 25 | 50 | 75 | 100 | 150
10 | 13.467 | 11.934 | 10.401 | 8.868 | 5.802
25 | 11.1675 | 7.335 | 3.5025 | -0.33 | -7.995
50 | 7.335 | -0.33 | -7.995 | -15.66 | -30.99
75 | 3.5025 | -7.995 | -19.4925 | -30.99 | -53.985
100 | -0.33 | -15.66 | -30.99 | -46.32 | -76.98
DRIFTSARBEIDSPLASSER
Antall \ per senter | 50 | 70 | 100 | 150
10 | 500 | 700 | 1000 | 1500
25 | 1250 | 1750 | 2500 | 3750
50 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500
75 | 3750 | 5250 | 7500 | 11250
100 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000

## Strømpris
STRØMPRIS – TO ESTIMATMETODER OG KONSEKVENSER
Ingen modell kan spå kraftpris presist. Her vises et spenn: A) enkel etterspørselsvirkning, B) gasskraft/import setter prisen når Norge er i underskudd.
Parameter | Verdi | Enhet | Merknad
INPUT (blå)
Dagens referansepris Norge | 0.6 | NOK/kWh | Årsgjennomsnitt spot – juster (NO3 lavere, NO2 høyere)
Prisvirkning per TWh økt forbruk (metode A) | 0.006 | NOK/kWh per TWh | Modellantakelse 0,6 øre/TWh. NVE/Statnett-analyser antyder 0,3–1 øre/kWh per TWh nettoendring
Gasspris (TTF) | 35 | EUR/MWh | Termisk – juster mot dagens marked
CO₂-kvotepris (EUA) | 70 | EUR/tonn | Juster
Drift og vedlikehold gasskraft | 5 | EUR/MWh | Modellantakelse
Valutakurs | 11.5 | NOK/EUR | Juster
Husholdning – årsforbruk | 16000 | kWh/år | Typisk enebolig
Andel av forbrukskostnad som er spotpris | 100% | andel | Nettleie og avgifter kommer i tillegg
Kraftkrevende industri – forbruk | 35 | TWh/år | Ca.-verdi – juster
METODE A – ETTERSPØRSELSVIRKNING
Nytt forbruk | 30.66 | TWh/år
Prisøkning | 0.18396 | NOK/kWh | Lineær – undervurderer knapphet
Ny pris | 0.78396 | NOK/kWh
METODE B – GASSKRAFT/IMPORT SETTER PRISEN
Brenselkostnad gasskraft | 60.3448 | EUR/MWh | Gasspris / virkningsgrad
CO₂-kostnad gasskraft | 24.5 | EUR/MWh | Kvotepris × utslipp per MWh
Marginalkostnad gasskraft | 89.8448 | EUR/MWh
Marginalkostnad gasskraft | 1.0332 | NOK/kWh | Prisen vannkraftprodusentene vil kreve når alternativet er import/gass
Kraftbalanse etter utbygging | -15.66 | TWh/år
Ny pris | 1.0332 | NOK/kWh | I underskudd: gasskostnad blir gulv
Prisøkning | 0.43322 | NOK/kWh
SPENN
Prisøkning – lavt anslag | 0.18396 | NOK/kWh
Prisøkning – høyt anslag | 0.43322 | NOK/kWh
Prisøkning – høyt anslag | 43.3216 | øre/kWh
KONSEKVENSER (høyt anslag)
Husholdning – merkostnad | 6931.4483 | NOK/år | Uten nettleie/avgift, uten strømstøtte
Alle husholdninger + tjenester (ca. 75 TWh) | 32.4912 | mrd NOK/år | Overføring fra forbrukere til produsenter
Kraftkrevende industri – merkostnad | 15.1625 | mrd NOK/år | Truer konkurranseevnen
Hele norsk forbruk – merkostnad | 60.6502 | mrd NOK/år | Hvorav ~90 % går til statlige/kommunale kraftprodusenter
Datasentrenes egen strømregning ved ny pris | 31.6784 | mrd NOK/år | Til sammenligning: 31 TWh × 1 NOK
Prisøkning i prosent | 72.2% | andel
SENSITIVITET – PRISØKNING (øre/kWh) VED ANTALL 50 MW-SENTRE
Antall sentre | Nytt forbruk TWh | Kraftbalanse TWh | Metode A øre/kWh | Metode B øre/kWh
10 | 3.066 | 11.934 | 1.8396 | 0
25 | 7.665 | 7.335 | 4.599 | 0
50 | 15.33 | -0.33 | 9.198 | 43.3216
75 | 22.995 | -7.995 | 13.797 | 43.3216
100 | 30.66 | -15.66 | 18.396 | 43.3216
150 | 45.99 | -30.99 | 27.594 | 43.3216
Merk: begge metodene gjelder årsgjennomsnitt. Toppriser i kalde, vindstille vinteruker kan bli langt høyere når kablene ikke har noe å importere.

## Kilder
KILDER OG MODELLMERKNADER
Kilde | Brukt til | URL | Merknad
Nkom – registrerte datasentre | 112 registrerte datasentre | https://nkom.no/datasenter/oversikt | Offisiell
NVE – energibruk i datasenter | 3,3 TWh i 2025; 70 % brukstid | https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk/energibruk-i-datasenter/ | Offisiell
TK – Surnadal 31.08.2026 | Filipstad-krav: 50 MW, 20–200 mål, 500 m, diesel, 2 ansatte/MW, 10 km, trafo flere år | https://www.tk.no/enda-en-foresporsel-investorer-leter-etter-tomt/s/80-51-8931 | Artikkel gjengitt av bruker
Energidepartementet 06.05.2026 | Datasenter tatt ut av alminnelig forsyning i konsesjonskraftordningen | https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tar-datasenter-ut-av-definisjonen-av-alminnelig-forsyning-i-konsesjonskraftordningen/id3158660/ | Offisiell
DFD 10.08.2026 | Bransjesamarbeid om energieffektivisering og overskuddsvarme | https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-tar-regjeringen-grep-for-mer-effektiv-bruk-av-kraft-i-datasentre-samler-naringen-til-nytt-samarbeid/id3169886/ | Offisiell
Global Energy Monitor / Axios 26.08.2026 | USA: 189 GW gasskraft planlagt for datasenter (1. halvår 2026); 378 GW totalt | https://www.axios.com/2026/08/26/global-energy-monitor-us-natural-gas-projections | Internasjonal sammenligning
Naturkraft Kårstø | Referanse for gasskraftverk: 420 MW, i drift 2007–2014, revet 2017–18. Mongstad kraftvarmeverk stengt 2018. Tjeldbergodden-kraftverket ble aldri bygget. |  | Historikk – klimaforliket
Modellantakelser | Investering/MW, trafokostnad, byggetid, diesel, eiendomsskattetakst, overskuddsvarme, gasskraft (Kårstø), importkapasitet, kraftbalanse |  | Merket i Forutsetninger – ikke fasit. Kraftproduksjon/-forbruk er ca.-verdier som bør oppdateres mot NVE.